## DV GIRICE - CRES
TROŠKOVNIK
| NARUČITELJ: | GRAD CRES Creskog statuta 15, 51 557 Cres OIB: 888617357699
| GRAĐEVINA: | INTEGRIRANA SUNČANA ELEKTRANA DV GIRICE - CRES
| OZNAKA: | EP-2021-75
| ZOP: | SE DV GIRICE
| PROJEKTANT: | Arsen Marčeta, dipl. ing. el.
| DATUM IZRADE TROŠKOVNIKA: | listopad 2021.
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  | 0 |  | EUR
2 | POTKONSTRUKCIJA FN MODULA |  | 0 |  | EUR
3 | FN MODUL |  | 0 |  | EUR
4 | IZMJENJIVAČ |  | 0 |  | EUR
5 | RAZDJELNIK |  | 0 |  | EUR
6 | ELEKTROMATERIJAL I OPREMA |  | 0 |  | EUR
7 | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA |  | 0 |  | EUR
8 | ISPITIVANJE I ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA |  | 0 |  | EUR
| ukupno: |  | 0 |  | EUR
| PDV (0%): |  | -
| sveukupno: |  | 0 |  | EUR
POJAŠNJENJA
1 | U pojedinim stavkama troškovnika navedeni su uzorci tipova i proizvođača opreme, što je samo preporuka projektanta. Ponuđač u svojoj ponudi mora navesti proizvođače i tipove opreme, a kvaliteta ponuđene opreme ne smije biti manja od predložene.
2 | Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora za primjenjivu stavku troškovnika navesti podatke o proizvodu i tip odgovarajućeg proizvoda koji nudi. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sI.). Dokaz jednakovrijednosti daje se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda navedene u troškovniku (kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni u troškovniku).
3 | U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, montirano prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama. Cijena mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje, odnosno sve ostale radove potrebne za dovođenje u stanje pune funkcionalnosti.
4 | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
5 | Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja, potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti s Hrvatskom zakonskom normom
6 | Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne suglasnosti projektanta nije dopuštena.
r.b. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Zaštita mjesta rada sukladno Zakonu o zaštiti na radu. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja sajle, za siguran rad na krovu, komplet s pričvrsnim priborom te spojem na postojeću instalaciju zaštite od munje. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja nadstrešnice na fasadu, za zaštitu izmjenjivača i RO-SE. Ton boje odabrati prema tonu boje fasade. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Izrada prodora za električne vodove, solarni kabel - spust s kosog prema ravnom dijelu krovu. U stavku uključena sanacija prodora i mjesta prodora. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Izrada prodora za električne i komunikacijske vodove - razvod prema mjestu priključenja na postojeći razdjelnik RO-NOVO i povezivanja na postojeći komunikacijski centar za potrebe praćenja rada izmjenjivača. U stavku uključena sanacija prodora i mjesta prodora. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Izrada prodora za potrebe postavljanja isklopnih tipkala na pročelje objekta. U stavku uključena sanacija prodora i mjesta prodora. | kom | 1 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
2. | POTKONSTRUKCIJA FN MODULA
1 | Dobava i ugradnja elemenata potkonstrukcije za montažu FN modula, tip SolidRail proizvođača K2 Systems GmbH ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - odgovarajući prihvat za postojeći krovni pokrov Tondach Mediteran Plus
Stavka sadrži sljedeće elemente:
| - K2 CrossHook 4SL | kom | 168
| - Heco Topix vijak za drvo 8 x 100 | kom | 336
| - K2 T-vijak 28/15 M10x30 A2 | kom | 168
| - K2 šesterokutna matica s prirubnicom M10 | kom | 168
| - OneMid set 30-42 za prihvat modula (srednji) | kom | 84
| - OneEnd set 30-42 za prihvat modula (krajnji) | kom | 56
| - K2 EndCap Medium | kom | 56
| - K2 modul za organizaciju kabela | kom | 56
| - Terra Grif modul | kom | 56
| - K2 SolidRail Medium 42, duljine 4,40 metara | kom | 28
| POTKONSTRUKCIJA FN MODULA UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
3. | FN MODUL
1 | Dobava, ugradnja na prethodno postavljenu potkonstrukciju i spajanje fotonaponskih modula snage 375 Wp tip SV120-375 E HC9B proizvođača Solvis d.o.o. ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - tolerancija snage: -0/+5 W - efikasnost modula pri STC: ≥ 20 % - priključna kutija minimalno IP67, bypass diode - solarni kabel minimalno 4 mm², minimalna dužina + i - kabela 300 mm po kabelu - temperaturni raspon: -40 - +85 °C | kom | 32 | 0 | 0
2 | Dobava, ugradnja na prethodno postavljenu potkonstrukciju i spajanje fotonaponskih modula snage 450 Wp tip SV144-450 E HC9B proizvođača Solvis d.o.o. ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - tolerancija snage: -0/+5 W - efikasnost modula pri STC: ≥ 20 % - priključna kutija minimalno IP67, bypass diode - solarni kabel minimalno 4 mm², minimalna dužina + i - kabela 300 mm po kabelu - temperaturni raspon: -40 - +85 °C | kom | 24 | 0 | 0
| FN MODUL UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
4. | IZMJENJIVAČ
1 | Dobava, ugradnja i spajanje izmjenjivača DC/AC, tip Fronius Symo 20.0-3-M WLAN, s ugrađenom prenaponskom zaštitom na DC strani, proizvođača Fronius International GmbH ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - maksimalna izlazna snaga: 20 kW - maksimalni DC napon: 1000 V - učinkovitost, ŋEU: ≥ 97 % - stupanj zaštite: IP66 | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, ugradnja i puštanje u rad senzora za izvještavanje o meteorološkim prilikama (iradijacija, temperatura modula, temperatura okoline, brzina vjetra), komplet sa senzor karticom za ugradnju u izmjenjivač, proizvođača Fronius ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - mogućnost implementacije u odabrani nadzorni sustav | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dvosmjerno brojilo električne energije, tip Fronius Smart Meter 50 kA-3 proizvođača Fronius International GmbH ili jednakovrijedan proizvod komplet osiguračima 6 A i strujnim mjernim transformatorima 100/5 A. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - mogućnost optimiziranja samopotrošnje - mogućnost sprječavanja prolaska električne energije u mrežu | kom | 1 | 0 | 0
| IZMJENJIVAČ UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
5. | RAZDJELNIK
1 | Dobava, ugradnja i spajanje DC ormara odgovarajućih dimenzija, komplet s posebnom montažnom pločom i bravicom korisnika. DC ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65. Izvodi kabela isključivo s donje strane, opremljen sljedećom ugrađenom opremom: | kom | 4 | 0 | 0
| Minijaturni prekidač za istosmjerni krug, tip C60PV-DC proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: broj polova: 2 nazivna struja: 16 A DC napon: 800 V | kom | 4
| MX paralelni okidač, tip MX + OF proizvođača Schneider Electric ili jednakovrijedan proizvod. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: 12....24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC | kom | 4
2 | Dobava, ugradnja i spajanje ormara RO-SE odgovarajućih dimenzija, komplet s posebnom montažnom pločom i bravicom korisnika. Ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65. Izvodi kabela isključivo s donje strane, opremljen s AC sabirnicom potrebnog presjeka i oznaka te s ugrađenom sljedećom opremom: | kom | 1 | 0 | 0
| Četveropolni prekidač snage. In = 50 A, podesivi termo-magnetni član, isklopni svitak, Oi 230 V, 50 Hz, s pomoćnim kontaktima i kontaktom prorade zaštite. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 1
| Strujna zaštitna sklopka RCD 40/0,3, 4p, tip A. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 1
| Tropolni automatski prekidač B40 A. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 1
| Odvodnik struje munje i prenapona klase I i II, IEC61643-1/EN61643-12, 275 VAC, 40kA/polu, komplet s rastavnom sklopkom-osigurač 125 A. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 1
| UPS 230 VAC / 24 VDC, 10 A, s baterijama 2 x 12 V 25 Ah. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 1
| Jednopolni automatski prekidač B6 A. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 2
| Dvopolni DC automatski osigurač, C4 A Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 4
| Isklopno, gljivasto, tipkalo, N/O kontakt, komplet s brtvom, IP65 (ugradnja na vrata ormara). Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 2
| DC i AC sabirnice, N i PE sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, zaštita od dodira, ožićenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnog ormara, oznaka o primijenjenoj zaštiti, trajno čitljiva plastificirana shema smještena u nosaču na vratima, oznaka upozorenja sunčane elektrane. | kpt | 1
| RAZDJELNIK UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
6. | ELEKTROMATERIJAL I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja perforiranih kabelskih kanalica PK50 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za polaganje na kosom dijelu krova prekrivenom crijepom, dimenzije 50 x 30 mm. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 20 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja perforiranih kabelskih kanalica PK50 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za polaganje na fasadu jednostrešnog krovišta, dimenzije 50 x 30 mm. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 30 | 0 | 0
3 | Dobava i ugradnja perforiranih kabelskih kanalica PK100 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za polaganje na ravnom dijelu krova prekrivenom Sika membranom te fiksiranje u betonske blokete, dimenzije 100 x 60 mm. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 27 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja perforiranih kabelskih kanalica PK200 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za fiksiranje uz fasadu jednostrešnog krovišta, dimenzije 200 x 60 mm. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 3 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja gumene podloške, na koju se postavljaju betonski bloketi, u svrhu sprječavanje oštećenja Sika membrane. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: - odgovarajuća u skladu s podlogom na koju se postavlja | kom | 26 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja betonskih bloketa, u svrhu fiksiranja perforiranih kanalica na ravnom dijelu krova. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 26 | 0 | 0
7 | Dobava, polaganje i spajanje solarnog kabela PV1-F 6 mm² za vezu stringova FN modula s DC ormarima i izmjenjivačima. Kabel se polaže u pripremljenu kabelsku kanalicu. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 280 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja konektora 4-6 mm², muški komplet metalnog konektora, brtve i kučišta za spajanje pojedinih stringova FN modula te za eventualno produženje stringa. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 12 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja konektora 4-6 mm², ženski komplet metalnog konektora, brtve i kučišta za spajanje pojedinih stringova FN modula. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | kom | 12 | 0 | 0
10 | Dobava, polaganje i fiksiranje PEHD cijevi fi 50 mm za potrebe polaganja NHXH E180/E90 kabela. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 30 | 0 | 0
11 | Dobava, polaganje i fiksiranje PEHD cijevi fi 25 mm za potrebe polaganja NHXH E180/E90 kabela. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 8 | 0 | 0
12 | Dobava, polaganje i spajanje kabela NHXH FE180/E90 2 x 1,5 mm² za vezu DC ormara s RO-SE te RO-SE sa signalnim tipkalom na ulazu u objekt. Kabeli se polažu u već pripremljene cijevi unutar kabelske kanalice kao i u cijevi prodora objekta. Obavezno zabrtviti krajeve cijevi. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 100 | 0 | 0
13 | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5 x 16 mm² za vezu izmjenjivača s razdjelnim ormarom RO-SE te RO-SE i RO-NOVO. Kabeli se polažu u već pripremljenu kabelsku kanalicu te u cijevi kroz prethodno izrađen prodor u objektu. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 20 | 0 | 0
14 | Dobava, polaganje i fiksiranje PEHD cijevi fi 50 mm za potrebe polaganja FG16OR16 kabela kroz prethodno izrađen prodor objekta. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 10 | 0 | 0
16 | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela tip UTP cat. 5e ili jednakovrijedan proizvod. Kabel se polaže na već pripremljenu kabelsku kanalicu, kroz prodor te uz postojeću instalaciju do komunikacijske sobe. | m | 50 | 0 | 0
17 | Dobava i ugradnja vezice otpornih na UV zračenje (spoj solarnog kabela FN modula na potkonstrukciju) – 100 kom | kom | 3 | 0 | 0
18 | Dobava i ugradnja jednopolnog automatskog prekidača B50 A za smještaj u razdjelni ormar RO-NOVO. | kom | 4 | 0 | 0
19 | Dobava i ugradnja IPR isklopnog, gljivastog, tipkala s natpisom "Isklop fotonaponske (sunčane) elektrane", komplet s kabelom NHXH FE180/E90 3 x 2,5 mm² dužine 30 metara, smještenog kod ulaza u objekt. | kpl | 2 | 0 | 0
| ELEKTROMATERIJAL I OPREMA UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
1 | Dobava, polaganje i spajanje kabela H07V-K 1 x 16 mm² za izradu izjednačenja potencijala metalnih masa. Kabeli se polažu u cijev te u već pripremljenu kabelsku kanalicu. Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ | m | 50 | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja cijevi promjera 25 mm (otporna na UV zračenje). | m | 30 | 0 | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje stopice 16 mm², rupa 8 za izvedbu izjednačenja potencijala, komplet s inox vijcima i maticama. | kpl | 70 | 0 | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje spone za povezivanje vodiča instalacije za zaštitu od munje na metalne mase, komplet s inox vijcima i maticama. | kom | 10 | 0 | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje spone za međusobno povezivanje vodiča instalacije za zaštitu od munje, komplet s inox vijcima i maticama. | kom | 10 | 0 | 0
6 | Izrada spojeva metalnih masa i povezivanje na sustav za izjednačenje potencijala metalnih masa. | kom | 50 | 0 | 0
| INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA UKUPNO (kn): |  |  |  | 0
8. | ISPITIVANJE I ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA
1 | Funkcionalno ispitivanje instalacije. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva i izdavanje atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ispitivanje sunčane elektrane u probnom radu prema usuglašenom programu ispitivanja HEP ODS-a. Mjerenje kvalitete električne energije prema normi EN 50160 (7 dana prije i 7 dana po puštanju u pogon). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| ISPITIVANJE I ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA UKUPNO (EUR): |  |  |  | 0